МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Задание для гр.414

- Задание  на 23.03.2020. Тема практического занятия  № 13  «Наладка коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В»

Литература:  Киреева, Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Интернет-ресурсы:  www.energowiki.ru

Задание:

1. Изучите содержание информационных карт

2. Выявите общие требования к коммутационной аппаратуре

3. Перечислите режимы работы электроустановок и порядок применения аппаратуры в этих режимах

4. Как определяется степень защиты аппаратов? Назовите пример обозначения степени защиты и поясните, что она обозначает.

5. Выявите категории размещения электрических аппаратов

6. Перечислите параметры выбора электрических аппаратов

Информационная карта к практическому занятию №13

Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам

Особенно многообразны конструктивные разновидности современных аппаратов, в связи с этим различны и требования, предъявляемые к ним. Однако существуют и некоторые общие требования вне зависимости от назначения, применения или конструкции аппаратов. Они зависят от назначения, условий эксплуатации, необходимой надежности аппаратов.

Изоляция электрического аппарата должна быть рассчитана в зависимости от условий возможных перенапряжений, которые могут возникнуть в процессе работы электрической установки.

Аппараты, предназначенные для частого включения и отключения номинального тока нагрузки, должны иметь высокую механическую и электрическую износоустойчивость, а температура токоведущих элементов не должна превышать допустимых значений.

При коротких замыканиях токоведущая часть аппарата подвергается значительным термическим и динамическим нагрузкам, которые вызваны большим током. Эти экстремальные нагрузки не должны препятствовать дальнейшей нормальной работе аппарата.

Электрические аппараты в схемах современных электротехнических устройств должны обладать высокой чувствительностью, быстродействием, универсальностью.

Общим требованием по всем видам аппаратов является простота их устройства и обслуживания, а также их экономичность (малогабаритность, наименьший вес аппарата, минимальное количество дорогостоящих материалов для изготовления отдельных частей).

Режимы работы электротехнических устройств

Номинальный режим работы - это такой режим, когда элемент электрической цепи работает при значениях тока, напряжениях, мощности указанных в техническом паспорте, что соответствует наивыгоднейшим условиям работы с точки зрения экономичности и надежности (долговечности).

Нормальный режим работы - режим, когда аппарат эксплуатируется при параметрах режима незначительно отличающихся от номинального.

Аварийный режим работы - это такой режим, когда параметры тока, напряжения, мощности превышают номинальный в два и более раз. В этом случае объект должен быть отключен. К аварийным режимам относят прохождение токов короткого замыкания, тока перегрузки, понижение напряжения в сети.

Исполнение электрических аппаратов по степени защиты

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости определяется ГОСТ 14254-80. В соответствии с ГОСТ устанавливается 7 степеней от 0 до 6 от попадания внутрь твердых тел и от 0 до 8 от проникновения жидкости.

| Обозначение степеней защиты | Защита от проникновения твердых тел и соприкосновения персонала с токоведущими и вращающимися частями. | Защита от проникновения воды. |
| --- | --- | --- |
| 0 | Специальная защита отсутствует. |  |
| 1 | Большого участка человеческого тела, например, руки и твердых тел размером более 50 мм. | Капель, падающих вертикально. |
| 2 | Пальцев или предметов длиной не более 80 мм и твердых тел размером более 12 мм . | Капель при наклоне оболочки до 150 в любом направлении относительно нормального положения. |
| 3 | Инструмента, проволоки и твердых тел диаметром более 2,5 мм. | Дождь, падающий на оболочку под углом 600 от вертикали. |
| 4 | Проволоки, твердых тел размером более 1 мм. | Брызг, падающих на оболочку в любом направлении. |
| 5 | Пыли в количестве недостаточном для нарушения работы изделия. | Струй, выбрасываемых в любом направлении. |
| 6 | Защита от пыли полная ( пыленепроницаемые). | Волн (вода при волнении не должна попасть внутрь). |
| 7 | - | При погружении в воду на короткое время . |
| 8 | - | При длительном погружении в воду. |

Для обозначения степени защиты используется аббревиатура «IP». Например: IP54.

Применительно к электрическим аппаратам существуют следующие виды исполнения:

1. Защищенные IP21, IP22 (не ниже).

2. Брызгозащищенные, каплезащищенные IP23, IP24

3. Водозащищеные IP55, IP56

4. Пылезащищеные IP65, IP66

5. Закрытое IP44 – IP54, у этих аппаратов внутренние пространство изолированно от внешней среды

6. Герметичное IP67, IP68. Эти аппараты выполнены с особо плотной изоляцией от окружающей среды.

Климатическое исполнение электрических аппаратов определяется ГОСТ 15150-69. В соответствии с климатическими условиями обозначается следующими буквами: У (N) – умеренный климат, ХЛ (NF) – холодный климат, ТВ (TH) – тропический влажный климат, ТС (ТА) – тропический сухой климат, О (U) – все климатические районы, на суше, реках и озерах, М – умеренный морской климат, ОМ – все районы моря, В – все макроклиматические районы на суше и на море.

Категории размещения электрических аппаратов:

1. На открытом воздухе,

2. Помещения, где колебания температуры и влажности не существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе,

3. Закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий. Отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь),

4. Помещения с искусственным регулированием климатических условий. Отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь), наружного воздуха,

5. Помещения с повышенной влажностью (длительное наличие воды или конденсированной влаги)

Климатическое исполнение и категория размещения вводится в условное обозначение типа электротехнического изделия.

Выбор электрических аппаратов

Выбор электрических аппаратов представляет собой задачу, при решении которой должны учитываться:

- коммутируемые электрическим аппаратом токи, напряжения и мощности;

- параметры и характер нагрузки — активная, индуктивная, емкостная, низкого или высокого сопротивления и др.;

- число коммутируемых цепей;

- напряжения и токи цепей управления;

- напряжение катушки электрического аппарата;

- режим работы аппарата — кратковременный, длительный, повторно-кратковременный;

- условия работы аппарата — температура, влажность, давление, наличие вибрации и др.;

- способы крепления аппарата;

- экономические и массогабаритные показатели;

- удобство сопряжения и электромагнитная совместимость с другими устройствами и аппаратами;

- стойкость к электрическим, механическим и термическим перегрузкам;

- климатическое исполнение и категория размещения;

- степени зашиты IP,

- требования техники безопасности;

- высота над уровнем моря;

- условия эксплуатации.

Задание выполнить до 30.03.2020

2.Тема урока на 25.03.2020. Контрольная работа

Выполните тест:

Задание #1

Вопрос: Что такое характеристика холостого хода генератора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения

2) зависимость тока вторичной обмотки генератора от тока возбуждения

3) зависимость ЭДС генератора от нагрузки

4) зависимость тока первичной обмотки генератора от частоты вращения прводного двигателя

Задание #2

Вопрос: Для чего предназначены синхронные компенсаторы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для преобразования электрической энергии в механическую

2) для преобразования механической энергии в электрическую

3) для генерирования реактивной мощности

4) для генерирования активной мощности

Задание #3

Вопрос: Что изменяется при смещении щеточной траверсы с нейтрали?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) двигатель вибрирует

2) изменяется частота вращения электродвигателя

3) двигатель не запускается

4) двигатель перегревается

Задание #4

Вопрос: Выберите  испытания изоляторов и вводов из перечисленных ниже:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Измерение сопротивления изоляции

2) Измерение сопротивления постоянному току

3) Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

4) Проверка качества уплотнений вводов

Задание #5

Вопрос: Собственное время включения выключателя это...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) время от момента подачи напряжения на электромагнит отключения до начала размыкания контактов

2) время от момента подачи напряжения на электромагнит включения до начала замыкания контактов

3) период движения траверсы при отключении

4) период движения траверсы при включении

Задание #6

Вопрос: У каких защитных аппаратов токи проводимости  зависят от напряжения источника питания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) у предохранителей

2) у трубчатых разрядников

3) у автоматических выключателей

4) у вентильных разрядников

Задание #7

Вопрос: К аварийным режимам относят ... (укажите все верные ответы)

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) понижение напряжения в сети

2) прохождение токов короткого замыкания

3) прохождение тока перегрузки

4) прохождение тока указанного в техническом паспорте

Задание #8

Вопрос: Что из перечисленного не относится к механическим испытаниям?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Испытание повышенным напряжением

2) Вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного

вхождения разъединяющих контактов, а также работы шторок, блокировок, фиксаторов и т.п.;

3) Измерение контактного нажатия разъемных контактов первичной цепи;

4) Проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя.

Задание #9

Вопрос: Через какой период времени после включения в эксплуатацию рекомендуется проводить первый профилактический контроль реле тока и напряжения?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) через полгода

2) через 2 года

3) через год

4) через 5 лет

Задание #10

Вопрос: Каким прибором измеряют сопротивление изоляции  реле, содержащих электронные элементы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) мегаомметром на 1000 В

2) мегаомметром на 2500 В

3) омметром

4) мегаомметром на 500 В

Ответы оформите в форме:1-5) и т.д.

Критерии оценок: 9-10 верных ответов «5»

7-8 верных ответов «4»

  - верных ответов  «3»

3.Тема урока на 25.03.2020. Требования к учету электроэнергии

Литература: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7.

Задание.

Составьте конспект по плану:

- По п. 1.5.4 ПУЭ определите, что должен обеспечить учет активной энергии;

2.  по п 1.5.5 ПУЭ определите, что должен обеспечивать учет реактивной электроэнергии;

3. по п. 1.5.6- 1.5.11 ПУЭ определите, где располагают расчетные счетчики электрической энергии.

4. по п.1.5.12 ПУЭ определите, где должны устанавливаться счетчики реактивной электроэнергии.

Интернет- ресурсы: www.opengost.ru, http://www.infosait.ru

- Тема урока 26.03.2020 . Классификация приборов учета электроэнергии

Литература: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7.

Задание.

Раскройте следующие вопросы:

1. Определение счётчика электрической энергии.

2. Виды электросчетчиков:

-  по типу измеряемых величин,

- по типу подключения.

-  по типу конструкции.

Интернет- ресурсы: https://electric-220.ru/

Указания по выполнению задания: признаки классификации могут быть расширены..

Срок сдачи- до 30.03.2020

- Тема урока 26.03.2020 . Технические характеристики приборов учета электроэнергии

Литература: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7.

Задание.

Дайте определения и величины (если возможно) следующих технических характеристик:

1. Номинальное напряжение и номинальный ток счетчиков.

2.Класс точности счетчика.

3. Передаточное число индукционного счетчика.

4. Постоянная индукционного счетчика.

5. Чувствительность индукционного счетчика.

6. Порог чувствительности.

7. Емкость счетного механизма.

8. Собственное потребление мощности (активной и полной) обмотками счетчиков.

Интернет- ресурсы: http://electricalschool.info/

Срок сдачи- до 30.03.2020

Выполненные работы отправлять на электронную почту nmilyar@mail.ru, либо вконтакте Надежда Миляр.